## K形
様式第29－１号 | [7 empty] | (JDPA W05_K)
K形継手チェックシート |  |  |  |  | 令和 年 月 日
| 工事名 |  |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 技術者 | 配 管 技能者
図面No．・測点
呼び径
管 No. | [8 empty] | (1)ゴム輪の出入り状態の判定基準を明記した。（追加）
管の種類 | [8 empty] | 他継手と合わせた。
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
①ボルト |  |  | 数
トルク (N・m)
②押輪～ 受口端面間隔 |  |  | ①
③
⑤
⑦
③受口端面～ 白線Bの間隔(a) または胴付間隔(Ｘ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
④ゴム輪の 出入状態 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定
判定基準 |  | ②押輪－受口端面の間隔 ③受口端面－白線の間隔(a) または胴付間隔（Ｘ) ④ゴム輪の出入状態 |  | ：最大値－最小値≦5mm(同一円周上) ：呼び径 75～250A≦ 95mm 呼び径300～700A≦107mm ：呼び径800～2600 X≦表2の値(接合要領書参照) ：同一円周上にＡ、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。 |  |  |  |  | (2)図中の呼び記号と合わせた。
・押輪～受口端面間隔 a → －
・受口端面～白線Bの間隔J A → a （ゴム輪出入り状態Aと区別？）
(3)受口端面～白線（胴付間隔）の呼び径を接合要要領書に合わせた。
600 → 700
(4)呼び径 mmを削除した。
(5)胴付間隔を測定する呼び径を明記した。（追加）
B
a
5㎜を超える場合
5㎜以下
0㎜以下
①
③
⑤
⑦
測定位置