| ＳⅡ形継手チェックシート 令和 年 月 日 工 事 名 工 区. 配 管 図 No. 測 点 No.. 呼び径・管種. 継手施工者（ ） 現場代理人; 主任技術者; 配管技能者. |
| --- |
| ⑥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管No.および形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 略 図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 継 手 Ｎｏ． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 掃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑 剤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①ロックリング の間隔g | ｇ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｇ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ②バックアップ リングの位置 | （１） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （２） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ボルト | 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | トルク Ｎ・ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④受口端面～ 白線の間隔 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤押輪～受口 間 隔 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ゴム輪の 出入状態 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

判定基準　①ロックリングの間隔：ｇ1とｇ2との差が1.5ｍｍ以下であること。

②バックアップリングの位置：（１）テーパ部は挿し口端面側にあること。

（２）切断部はロックリング分割部の反対側にあること。

⑤押輪～受口間隔　：最大値－最小値≦５mm（同一円周上）

⑥ゴム輪の出入状況　：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。